О необходимости демонтажа устройств АЧР2совмещенной.
Эксплуатационным циркуляром Минэнерго ЕЭС СССР ЭЦ-71, в условиях постоянно сниженных уровней частоты ЕЭС (1971 г), введены устройства АЧР-2совм (49,0 - 48,7 Гц), с совмещенным отключением очередей АЧР-1, для повышения частоты, при ее долговременных зависаниях. Но эта автоматика:

– отключая нагрузки очередей АЧР-1, препятствовала возможному действию очередей АЧР-1 в каскадных аварийных ситуациях;

– очереди АЧР2совм в ЕЭС СССР (СНГ), по времени работали вместе с очередями АЧР-2нес, предназначенной для восстановления частоты.

Поэтому, в отличие от ЕЭС СССР (СНГ), в ОЭС Украины уже более 40 лет, сознательно разделено время действия АЧР-2нес и АЧР-2совм. Ныне, время очередей АЧР-2нес ускорено в диапазоне 5 - 20 с (в ЕЭС: 10 - 40 с), а очереди АЧР-2совм переведены на высшие времена (>23 с). Т.о., уже более 40 лет, устройства АЧР-2совм ОЭС Украины выведены за пределы аварийного срабатывания.
После перехода ОЭС Украины на автономную работу (ноябрь 1993 г), с дефицитом генерации и сниженными уровнями частоты, была введена очередь АЧР-1 – 49,1 Гц/0,3 с (5 % от Рн), для защиты реакторов АЭС при снижении частоты. И за более 7-и лет автономной работы ОЭС Украины со сниженными уровнями частоты, благодаря этой защитной очереди АЧР-1, не было:

– ни одного срабатывания технологических защит реакторов АЭС;

– ни одного срабатывания устройств АЧР-2совм.
С марта 1985 г, в ЕЭС СССР (СНГ) стабильно поддерживаются номинальные уровни частоты и долговременные зависания частоты до 49 Гц и ниже - НЕДОПУСТИМЫ (по требованиям безопасной эксплуатации действующих реакторов АЕС). Т.о. работа АЧР-2совм в ЕЭС – НЕВОЗМОЖНА (уже более 30 лет)!!!
Т.о., устройства АЧР-2совм на подстанциях, до сих пор постоянно находятся под напряжением (вхолостую!). Для их контроля, настройки, ремонта и замены требуются значительные эксплуатационные и технические затраты: персонал, транспорт, топливо, аппаратура, материалы и др.
Приказываю, при подготовке системы АЧР энергосистем к ОЗМ 2016/2017 гг, демонтировать не работающие устройства АЧР-2совм, а освободившиеся комплекты реле использовать для совершенствования действующей системы АЧР-ЧАПВ.                                 Главный диспетчер …    
Пример таблицы уставок и объемов АЧР-ЧАПВ, с заполнением «пустых» очередей АЧР-1 (49,0 - 48,9 Гц), за счет повышения частоты нижней очереди АЧР-1, в которой все учтено.

	Аварийное снижение 

частоты
	Восстановление

частоты

	АЧР-1
	АЧР-2н
	ЧАПВ

	f, Гц
	t, сек
	МВт, %
	f, Гц
	t, сек
	МВт, %
	f, Гц
	t, сек
	МВт, %
	% АЧР

	
	
	
	49,1
	20
	1 %
	50,0
	75
	
	

	
	
	
	49,1
	17
	1 %
	50,0
	80
	
	

	
	
	
	49,1
	14
	2 %
	50,0
	85
	
	

	
	
	
	49,1
	11
	2 %
	50,0
	90
	
	

	
	
	
	49,1
	8
	2 %
	50,0
	95
	
	

	
	
	
	49,1
	5
	2 %
	50,0
	100
	
	

	49,2
	0,3
	5 %
	
	
	
	
	70
	
	

	49,1
	0,3
	5 %
	
	
	
	  49,9
	65
	
	

	49,0
	0,3
	4 %
	
	
	
	
	60
	
	

	48,9
	0,3
	4 %
	
	
	
	  49,8
	55
	
	

	48,8
	0,3
	4 %
	
	
	
	
	50
	
	

	48,7
	0,3
	3 %
	
	
	
	  49,7
	45
	
	

	48,6
	0,3
	3 %
	
	
	
	
	40
	
	

	48,5
	0,3
	3 %
	
	
	
	  49,6
	35
	
	

	48,4
	0,3
	3 %
	
	
	
	
	30
	
	

	48,3
	0,3
	3 %
	
	
	
	
	25
	
	

	48,2
	0,3
	3 %
	
	
	
	  49,5
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	пример
	разгр
	очеред.
	ЧАПВ

	48,1
	0,3
	2 %
	
	
	
	  49,4
	15
	1,3 %
	0,7 %

	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	0,6 %

	48,0
	0,3
	1 %
	
	
	
	  49,4
	5
	0,8 %
	0,8 %

	
	
	43 % Рн
	
	
	10 % Рн
	
	
	
	


Такая компактная наглядная форма уставок и объемов системы АЧР должна быть и в НОВЫХ «Правилах  организации системи АЧР…», независимо от нижней АЧР-1,  уже без АЧР-2совм! 
Количество уставок времени ЧАПВ зависит от нижней очереди АЧР-1 и разгрузки крупных очередей ЧАПВ системы АЧР (не более 1%), по закону: что АЧР отключала первым – ЧАПВ включает последним. 
Помнить, что АЧР-1 работает при аварийном снижении частоты, а АЧР-2н – при повышении частоты, поэтому время АЧР-2н отображены в порядке срабатывания: снизу - вверх 5 - 20 с, а их ЧАПВ: сверху - вниз.             

